## 广州医科大学附属中医医院2025年热泵热水系统维保服务

## 采购需求文件

一、项目名称：广州医科大学附属中医医院热泵热水系统维保服务采购

| 采购内容名称 | 最高限价（人民币元） | 服务周期 |
| --- | --- | --- |
| 热泵热水系统维保服务采购 | 65000 | 1年 |

- 商务要求：

- 服务地点：

- 广州医科大学附属中医医院珠玑院区（广州市荔湾区珠玑路16号）；

- 广州医科大学附属中医医院同德院区（广州市白云区横滘二路81号）；

- 付款方式：

1、维护保养费按6个月结算支付。甲方于服务期每满6个月后的10个工作日内向乙方支付6个月的维护保养费(合同总费用的一半)（含维护费及低值零配件费用）。如乙方提供维护保养服务不足一个月时，按日计算维护保养费。

2、每次维修所需的零配件费用单价在300元（含300元）以内的，费用由乙方承担；如超过300元，经甲方管理人员审核同意后由乙方采购，零配件费用在当期支付维护保养费时统一结算支付。

3、乙方须在甲方办理付款手续之前7 个工作日内，提供等额的正式发票给甲方，以便甲方及时办理付款手续。

三、技术要求：

1、维护保养要求

(1) 具有热泵热水系统维保经验，熟悉院内所有热水系统运行情况，能提供设备厂家技术及零配件支持；必须具备有太阳能利用工、管道工、焊工及电工等相关专业技术人员。

(2) 重新记录整理全院热水系统，为每套热水系统所有机组设备编号并贴 标识，方便故障报修处理及时有效。在接到报修通知后，必须在两个小时内(无论是办公或非办公时间内)赶到故障发生地点，无特殊情况以最快的速度处理好故障。

(3) 每月一次对所有设备进行常规保养检查调试，检查完毕后，必须提交详细检查报告，说明机件运行情况及消耗老化情况并提出更换建议。保养内容如下：

1) 太阳能集热器：玻璃盖板清洗，固定件加固，对生锈支架进行防护处理等，用除垢水对集热器内部铜管循环加压冲洗。

2) 保温水箱：排污清洗，固定件加固，对生锈底座进行防护处理等，用除垢水水箱内胆冲洗。

3) 管道：排污清洗，固定支架加固，对生锈支架进行防护处理等。

4) 空气能热泵：清洗过滤器滤网及送风轮，用除垢水对主机热交换器翅片、 送风轮彻底全面清洗干净。检查冷媒量有无减少，检查各种传感器、温度探头是否正常。

5) 水泵及阀门维护：固定支架加固，对生锈支架进行防护处理等，检查水泵电机是否运行正常，阀门能否关紧。

6) 太阳能电控系统：检查所有开关是否有损坏，检查显示面板数据是否正 常，检测各种传感器、温度探头是否正常。

7) 空气能控制系统：检查显示面板数据是否正常，检测各种传感器、温度探头是否正常。

8) 供水系统：检查供水压力是否正常，检查相关运行数据等。

(4) 维保公司应提供至少两个维修电话，直接接受院方维修报检。维保人员手机须24小时开机,以便联系。

(5) 维保公司仓库必须长期备有一定数量的太阳能热水系统常用备品配件， 保证医院热水系统有故障需要更换零配件时，能在最短时间内修复故障，保证医院全天候热水的稳定供应。

(6) 维保公司应负责单件300元以下零配件费用，如更换其它零配件，需要 报院方许可后再更换，费用另计。

2、热泵热水系统设备维护清单

| 珠玑路院区维保设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 |
| 空气源热泵主机 | RBR-36F 12 匹 | 7台 | 确正 |
| 空气源热泵主机 | RBR-30F 10 匹 | 1台 | 确正 |
| 保温水箱 | 6m3 、4m3 | 6个 | / |
| 水泵 | PH-751QH PH-401E PH-403Q PH-254E | 11台 | 威乐 |
| 热泵机组电控系统 | / | 3套 | 确正 |
| 电磁阀 | DN80 DN40 DN32 |  | 浙江余姚 |
| 热泵系统附设的阀门 | / | 1批 | 联塑、康泰等 |
| 热泵系统附设的天面管道 | / | 1批 | / |

| 同德院区维保设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 |
| 空气源热泵主机 | KFXRS-38Ⅱ 10 匹 | 5台 | 美的 |
| 保温水箱 | 18m3 | 2个 | / |
| 水泵 | P-750EH | 10台 | 威乐 |
| 热泵机组电控系统 | / | 1套 | / |
| 太阳能集热器 | 1700x1000 | 320m2 | / |
| 太阳能电控系统 | / | 1套 | / |
| 电磁阀 | TBH-5 (供水) | 3个 | / |
| 热泵及太阳能系统附设的阀门 | / | 1批 | / |
| 热泵系统附设的天面管道 | / | 1批 | / |