广州医科大学附属中医医院（XX院区）

生活热水系统定期巡查报告

一、 报告基本信息
报告名称：广州医科大学附属中医医院医院（XX院区）生活热水系统定期巡查报告

巡查日期/周期：202年月日 / 月度巡查

巡查人员：XXX

二、 太阳能热水系统巡查
太阳能阵列： 

外观与清洁度：检查真空管或平板集热器表面有无破损、裂纹、真空管是否漏气（钡钛吸气剂是否变黑）、玻璃盖板是否清洁，有无灰尘、鸟粪、垃圾等覆盖。清洁度直接影响集热效率。

结构安全：检查支架、固定件是否牢固，有无锈蚀、变形或松动。

连接管路：检查集热器进出水管路保温是否完好，有无渗漏、冻裂风险。

太阳能热水循环系统： 

循环泵：检查太阳能循环泵运行是否平稳，有无异常噪音、振动，电流是否正常。

控制系统：检查温差控制器或智能控制器工作是否正常，显示的温度、设定值（如启停温差）是否准确合理。

过热保护：检查安全阀、膨胀罐压力是否正常；检查电伴热带（如有）工作状态。

三、 空气源热泵系统巡查
热泵主机： 

运行状态：检查机组运行是否平稳，有无异常噪音（如压缩机、风机异响）或剧烈振动。

换热器与冷媒系统：检查蒸发器（翅片换热器）表面是否清洁，有无灰尘、柳絮堵塞，确保通风顺畅。检查冷凝器（水侧换热器）有无结垢迹象。检查制冷剂管路接口有无油渍，判断是否存在泄漏。

控制面板：查看有无故障报警代码，查询历史运行数据（如每日运行时长、能效比COP趋势）。

电气安全：检查配电柜内线路连接是否牢固，接触器、热继电器有无烧蚀、异响，漏电保护器功能是否正常。
四、 储热、输配及水处理系统（共用核心）
储热水箱： 

水位与水温分层：检查水位是否正常。记录水箱顶部（供水）、中部、底部（加热入口）的温度。

保温与安全：检查水箱外壁温度，评估保温性能。检查安全阀、压力表、温度计、液位传感器是否工作正常。

水质管理：检查补水软化水装置（如硅磷晶加药器）运行是否正常（如有）。根据水箱内壁结垢情况，计划清洗周期。

结构安全：检查支架、固定件是否牢固，有无锈蚀、漏水、变形或松动。

管路与循环系统： 

循环水泵：检查所有循环泵（太阳能循环泵、热水供水泵、回水泵等）的运行状态、电流、进出口压力差。

管路与阀门：检查所有管路保温是否完好，阀门（包括电磁阀、止回阀、闸阀等）启闭是否灵活，有无渗漏。

过滤器：检查并清洗Y型过滤器、进水过滤器，防止因堵塞导致流量不足或机组高压故障。

防军团菌措施：记录系统是否定期（如每周）将水温升至60℃以上并维持一段时间，以抑制军团菌滋生。检查最近一次高温消毒的执行记录。

数据记录：

系统所有泵前后压力数据
各水箱温度
水表度数（按天记录，连续记录三天数值）
六、 问题记录与维护建议
发现的问题：详细记录所有异常，如“1#太阳能循环泵轴承异响”、“住院楼集热器表面有大量灰尘覆盖”、“3#热泵高压压力偏高，疑似冷凝器结垢”。

已处理的维护：记录本次巡查中完成的保养工作，如“清洗了所有空气源热泵翅片”、“对补水电磁阀进行了严密性试验并更换密封圈”。

维护建议与计划：基于检查结果，提出下一步维护计划，如“建议在下个季度对太阳能真空管进行集中清洗与真空度检测”；“根据冷凝器进出水温差，计划在下次停机时对2#、4#热泵主机进行化学清洗”。

七、 总体结论与安全状态
核心结论：总结两个子系统的协同工作状态。

安全状态确认：确认电气安全、用水安全（防烫伤、防军团菌）、结构安全（防风、防雷）均处于受控状态。

